INFORME DE ACTIVIDADES• EG23-140S•REV 0

| INSTALACIÓN DE ANCLAJES CON EPOXICO PARA LA INSTALACIÓN PIPE MILL - APARTADÓ ANTIOQUIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contratante: ArcelorMittal Project Colombia S.A.S NIT: 900577966 Calle 90, 12-45 oficina 605 Bogotá – Colombia | Informe Reporte final | Equipo: | PIPE MILL |
|  |  | Encargado: | Caros Andres Lopez |
|  |  | Fecha del informe: | Mayo 17 de 2023 |
| Numero de contrato: PURCHASE ORDER 2023-011 |  | Tiempo de ejecución: | 9 días comprendidos entre el 04 de mayo al 12 de mayo del 2023. |

OBJETIVO:

Realizar la prestación de servicios profesionales de instalación de anclajes de fijación y aplicación de resinas epoxicas para la instalación de platinas del proyecto PIPE Mill en APARTADÓ ANTIOQUIA.

ALCANCE:

A. Suministro de equipos y personal para la perforación, instalación y fijación con resina epoxica de anclajes M20, M24, ¾” y 1”, todos con empotramiento de 180 - 200mm en el proyecto Spiral Mill en APARTADÓ ANTIOQUIA.

B. Suministro de 13800 centímetros cúbicos de resina epoxica para la fijación e instalación de aproximadamente 240 anclajes entre M20, M24, ¾” y 1” con con empotramiento de 180 - 200mm.

Cualquier inquietud adicional que tenga al respecto, por favor no dude en comunicarse con nosotros a los teléfonos 310-263 1052 o 311-531 5768.

Ejecutor:

Ing. Fredy Alberto Sierra Prada

Gerente Proyectos EQUIGRUP SAS

1. LAYOUT, UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ANCLAJES INSTALADOS

P-02 P-04  P-06          P-08                 P-10            P-12          P-14             P-16           P-18            P-20           P-22            P-24          P-26             P-28           P-30            P-32          P-34            P-36          P-38          P-40

PLACA CURVA F

PLACA CURVA E

PLACA CURVA D

PLACA CURVA C

PLACA CURVA B

PLACA CURVA A

P-01 P-03  P-05          P-07                 P-09            P-11          P-13             P-15           P-17            P-19           P-21            P-23          P-25             P-27           P-29            P-31          P-33            P-35          P-37        P-39

MAQUINA PIPE MILL

2. INFORMACIÓN DE DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS

| DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID-No. Anclaje | Ubicación-Equipo | Cant | Diametro de base de anclaje | Especificación Anclaje | Longitudes/espesores adicionales |  |  |  | Empotramiento en concreto | Longitud Total Anclaje | Cantidad adhesivo epoxico x anclaje |
|  |  |  |  |  | Altura platina de anclaje/apoyo | Espesor de la arandela + tuerca (2H) | Longitud ajuste nivelación (grout) | Espacio Libre Superior |  |  |  |
| 1 | PLACA CURVA A | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 220,00 | 260,00 | 3,95 |
| 2 | PLACA CURVA A | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 214,00 | 254,00 | 3,84 |
| 3 | PLACA CURVA A | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 218,50 | 258,50 | 3,92 |
| 4 | PLACA CURVA A | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 219,50 | 259,50 | 3,94 |
| 5 | PLACA CURVA A | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 203,00 | 243,00 | 3,64 |
| 6 | PLACA CURVA A | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 205,00 | 245,00 | 3,68 |
| 7 | PLACA CURVA B | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 216,00 | 256,00 | 3,88 |
| 8 | PLACA CURVA B | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 215,00 | 255,00 | 3,86 |
| 9 | PLACA CURVA B | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 206,00 | 246,00 | 3,70 |
| 10 | PLACA CURVA B | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 215,00 | 255,00 | 3,86 |
| 11 | PLACA CURVA B | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 214,00 | 254,00 | 3,84 |
| 12 | PLACA CURVA B | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 224,00 | 264,00 | 4,02 |
| 13 (1) | PLACA CURVA B | 1 | 28,50 | B7 " | NA | 23,00 | NA | 10,00 | 230,00 | 263,00 | 2,96 |
| 14 | PLACA CURVA C | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 218,50 | 258,50 | 3,92 |
| 15 | PLACA CURVA C | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 216,50 | 256,50 | 3,89 |
| 16 | PLACA CURVA C | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 215,00 | 255,00 | 3,86 |
| 17 | PLACA CURVA C | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 215,00 | 255,00 | 3,86 |
| 18 | PLACA CURVA C | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 216,50 | 256,50 | 3,89 |
| 19 | PLACA CURVA C | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 215,00 | 255,00 | 3,86 |
| 20 | PLACA CURVA C | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 215,00 | 255,00 | 3,86 |
| 21 | PLACA CURVA C | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 227,00 | 267,00 | 4,08 |
| 22 | PLACA CURVA C | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 227,00 | 267,00 | 4,08 |
| 23 | PLACA CURVA C | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 228,00 | 268,00 | 4,09 |
| 24 (1) | PLACA CURVA C | 1 | 28,50 | B7 " | NA | 23,00 | NA | 10,00 | 218,70 | 251,70 | 2,82 |
| 25 (1) | PLACA CURVA C | 1 | 28,50 | B7 " | NA | 23,00 | NA | 10,00 | 219,00 | 252,00 | 2,82 |
| 26 | PLACA CURVA D | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 224,00 | 264,00 | 4,02 |
| 27 | PLACA CURVA D | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 215,50 | 255,50 | 3,87 |
| 28 | PLACA CURVA D | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 217,50 | 257,50 | 3,90 |

| DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID-No. Anclaje | Ubicación-Equipo | Cant | Diametro de base de anclaje | Especificación Anclaje | Longitudes/espesores adicionales |  |  |  | Empotramiento en concreto | Longitud Total Anclaje | Cantidad adhesivo epoxico x anclaje |
|  |  |  |  |  | Altura platina de anclaje/apoyo | Espesor de la arandela + tuerca (2H) | Longitud ajuste nivelación (grout) | Espacio Libre Superior |  |  |  |
| 29 | PLACA CURVA D | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 218,50 | 258,50 | 3,92 |
| 30 (1) | PLACA CURVA D | 1 | 28,50 | B7 " | NA | 23,00 | NA | 10,00 | 227,00 | 260,00 | 2,92 |
| 31 (1) | PLACA CURVA D | 1 | 28,50 | B7 " | NA | 23,00 | NA | 10,00 | 225,00 | 258,00 | 2,90 |
| 32 | PLACA CURVA D | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 227,00 | 267,00 | 4,08 |
| 33 | PLACA CURVA D | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 217,00 | 257,00 | 3,90 |
| 34 (1) | PLACA CURVA D | 1 | 28,50 | B7 " | NA | 23,00 | NA | 10,00 | 217,00 | 250,00 | 2,79 |
| 35 (1) | PLACA CURVA D | 1 | 28,50 | B7 " | NA | 23,00 | NA | 10,00 | 219,00 | 252,00 | 2,82 |
| 36 (1) | PLACA CURVA E | 1 | 28,50 | B7 " | NA | 23,00 | NA | 10,00 | 216,50 | 249,50 | 2,79 |
| 37 (1) | PLACA CURVA E | 1 | 28,50 | B7 " | NA | 23,00 | NA | 10,00 | 217,00 | 250,00 | 2,79 |
| 38 (1) | PLACA CURVA E | 1 | 28,50 | B7 " | NA | 23,00 | NA | 10,00 | 218,50 | 251,50 | 2,81 |
| 39 (1) | PLACA CURVA E | 1 | 28,50 | B7 " | NA | 23,00 | NA | 10,00 | 205,00 | 238,00 | 2,64 |
| 40 (1) | PLACA CURVA E | 1 | 28,50 | B7 " | NA | 23,00 | NA | 10,00 | 214,50 | 247,50 | 2,76 |
| 41 (1) | PLACA CURVA E | 1 | 28,50 | B7 " | NA | 23,00 | NA | 10,00 | 213,00 | 246,00 | 2,74 |
| 42 | PLACA CURVA E | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 221,00 | 261,00 | 3,97 |
| 43 | PLACA CURVA E | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 219,00 | 259,00 | 3,93 |
| 44 | PLACA CURVA E | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 214,00 | 254,00 | 3,84 |
| 45 | PLACA CURVA E | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 225,50 | 265,50 | 4,05 |
| 46 | PLACA CURVA E | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 215,00 | 255,00 | 3,86 |
| 47 | PLACA CURVA E | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 216,50 | 256,50 | 3,89 |
| 48 | PLACA CURVA E | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 218,00 | 258,00 | 3,91 |
| 49 | PLACA CURVA E | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 215,50 | 255,50 | 3,87 |
| 50 | PLACA CURVA E | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 215,00 | 255,00 | 3,86 |
| 51 | PLACA CURVA E | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 217,00 | 257,00 | 3,90 |
| 52 | PLACA CURVA F | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 228,00 | 268,00 | 4,09 |
| 53 | PLACA CURVA F | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 227,00 | 267,00 | 4,08 |
| 54 | PLACA CURVA F | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 214,50 | 254,50 | 3,85 |
| 55 | PLACA CURVA F | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 218,50 | 258,50 | 3,92 |
| 56 | PLACA CURVA F | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 213,50 | 253,50 | 3,83 |
| 57 (1) | PLACA CURVA F | 1 | 28,50 | B7 " | NA | 23,00 | NA | 10,00 | 224,00 | 257,00 | 2,88 |
| 58 (2) | PLACA CURVA F | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 114,50 | 154,50 | 2,06 |

| DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID-No. Anclaje | Ubicación-Equipo | Cant | Diametro de base de anclaje | Especificación Anclaje | Longitudes/espesores adicionales |  |  |  | Empotramiento en concreto | Longitud Total Anclaje | Cantidad adhesivo epoxico x anclaje |
|  |  |  |  |  | Altura platina de anclaje/apoyo | Espesor de la arandela + tuerca (2H) | Longitud ajuste nivelación (grout) | Espacio Libre Superior |  |  |  |
| 59 | PLACA CURVA F | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 221,00 | 261,00 | 3,97 |
| 60 | PLACA CURVA F | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 226,00 | 266,00 | 4,06 |
| 61 | PLACA CURVA F | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 215,00 | 255,00 | 3,86 |
| 62 (1) | PLACA CURVA F | 1 | 28,50 | B7 " | NA | 23,00 | NA | 10,00 | 226,00 | 259,00 | 2,91 |
| 63 | PLACA CURVA F | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 224,00 | 264,00 | 4,02 |
| 64 | MAQ PIPE MILL | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 207,00 | 247,00 | 3,72 |
| 65 | MAQ PIPE MILL | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 209,00 | 249,00 | 3,75 |
| 66 | MAQ PIPE MILL | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 220,00 | 260,00 | 3,95 |
| 67 | MAQ PIPE MILL | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 270,00 | 310,00 | 4,85 |
| 68 | MAQ PIPE MILL | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 200,00 | 240,00 | 3,59 |
| 69 | MAQ PIPE MILL | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 205,00 | 245,00 | 3,68 |
| 70 | MAQ PIPE MILL | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 220,00 | 260,00 | 3,95 |
| 71 | MAQ PIPE MILL | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 200,00 | 240,00 | 3,59 |
| 72 | MAQ PIPE MILL | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 220,00 | 260,00 | 3,95 |
| 73 | MAQ PIPE MILL | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 250,00 | 290,00 | 4,49 |
| 74 | MAQ PIPE MILL | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 215,00 | 255,00 | 3,86 |
| 75 (3) | MAQ PIPE MILL | 1 | 28,50 | B7 " | NA | 23,00 | NA | 10,00 | 250,00 | 283,00 | 3,22 |
| 76 | MAQ PIPE MILL | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 175,00 | 215,00 | 3,14 |
| 77 | MAQ PIPE MILL | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 200,00 | 240,00 | 3,59 |
| 78 | MAQ PIPE MILL | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 260,00 | 300,00 | 4,67 |
| 79 | MAQ PIPE MILL | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 195,00 | 235,00 | 3,50 |
| 80 | MAQ PIPE MILL | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 230,00 | 270,00 | 4,13 |
| 81 | MAQ PIPE MILL | 1 | 28,50 | B7 1" | NA | 30,00 | NA | 10,00 | 230,00 | 270,00 | 4,13 |
| 82 | PLACA-01 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 27,00 | 10,00 | 210,00 | 290,00 | 2,70 |
| 83 | PLACA-01 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 27,00 | 10,00 | 190,00 | 270,00 | 2,45 |
| 84 | PLACA-01 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 27,00 | 10,00 | 210,50 | 290,50 | 2,71 |
| 85 | PLACA-01 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 27,00 | 10,00 | 210,50 | 290,50 | 2,71 |
| 86 | PLACA-02 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 27,00 | 10,00 | 200,50 | 280,50 | 2,58 |
| 87 | PLACA-02 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 27,00 | 10,00 | 210,50 | 290,50 | 2,71 |
| 88 | PLACA-02 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 27,00 | 10,00 | 160,00 | 240,00 | 2,06 |

| DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID-No. Anclaje | Ubicación-Equipo | Cant | Diametro de base de anclaje | Especificación Anclaje | Longitudes/espesores adicionales |  |  |  | Empotramiento en concreto | Longitud Total Anclaje | Cantidad adhesivo epoxico x anclaje |
|  |  |  |  |  | Altura platina de anclaje/apoyo | Espesor de la arandela + tuerca (2H) | Longitud ajuste nivelación (grout) | Espacio Libre Superior |  |  |  |
| 89 | PLACA-02 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 27,00 | 10,00 | 210,50 | 290,50 | 2,71 |
| 90 | PLACA-03 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 30,00 | 10,00 | 200,00 | 283,00 | 2,57 |
| 91 | PLACA-03 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 30,00 | 10,00 | 210,50 | 293,50 | 2,71 |
| 92 | PLACA-03 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 30,00 | 10,00 | 210,00 | 293,00 | 2,70 |
| 93 | PLACA-03 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 30,00 | 10,00 | 210,00 | 293,00 | 2,70 |
| 94 | PLACA-04 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 30,00 | 10,00 | 220,00 | 303,00 | 2,83 |
| 95 | PLACA-04 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 30,00 | 10,00 | 210,00 | 293,00 | 2,70 |
| 96 | PLACA-04 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 30,00 | 10,00 | 200,50 | 283,50 | 2,58 |
| 97 | PLACA-04 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 30,00 | 10,00 | 200,50 | 283,50 | 2,58 |
| 98 | PLACA-05 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 55,00 | 10,00 | 200,50 | 308,50 | 2,58 |
| 99 | PLACA-05 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 55,00 | 10,00 | 210,00 | 318,00 | 2,70 |
| 100 | PLACA-05 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 55,00 | 10,00 | 210,50 | 318,50 | 2,71 |
| 101 | PLACA-05 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 55,00 | 10,00 | 200,50 | 308,50 | 2,58 |
| 102 | PLACA-06 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 46,00 | 10,00 | 210,00 | 309,00 | 2,70 |
| 103 | PLACA-06 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 46,00 | 10,00 | 210,00 | 309,00 | 2,70 |
| 104 | PLACA-06 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 46,00 | 10,00 | 210,00 | 309,00 | 2,70 |
| 105 | PLACA-06 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 46,00 | 10,00 | 210,00 | 309,00 | 2,70 |
| 106 | PLACA-07 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 42,00 | 10,00 | 220,00 | 315,00 | 2,83 |
| 107 | PLACA-07 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 42,00 | 10,00 | 240,00 | 335,00 | 3,09 |
| 108 | PLACA-07 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 42,00 | 10,00 | 220,50 | 315,50 | 2,84 |
| 109 | PLACA-07 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 42,00 | 10,00 | 220,00 | 315,00 | 2,83 |
| 110 | PLACA-08 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 35,00 | 10,00 | 190,50 | 278,50 | 2,45 |
| 111 | PLACA-08 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 35,00 | 10,00 | 200,00 | 288,00 | 2,57 |
| 112 | PLACA-08 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 35,00 | 10,00 | 180,00 | 268,00 | 2,32 |
| 113 | PLACA-08 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 35,00 | 10,00 | 190,00 | 278,00 | 2,45 |
| 114 | PLACA-09 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 37,00 | 10,00 | 220,00 | 310,00 | 2,83 |
| 115 | PLACA-09 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 37,00 | 10,00 | 220,50 | 310,50 | 2,84 |
| 116 | PLACA-09 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 37,00 | 10,00 | 240,00 | 330,00 | 3,09 |
| 117 | PLACA-09 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 37,00 | 10,00 | 200,00 | 290,00 | 2,57 |
| 118 | PLACA-10 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 42,00 | 10,00 | 220,00 | 315,00 | 2,83 |

| DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID-No. Anclaje | Ubicación-Equipo | Cant | Diametro de base de anclaje | Especificación Anclaje | Longitudes/espesores adicionales |  |  |  | Empotramiento en concreto | Longitud Total Anclaje | Cantidad adhesivo epoxico x anclaje |
|  |  |  |  |  | Altura platina de anclaje/apoyo | Espesor de la arandela + tuerca (2H) | Longitud ajuste nivelación (grout) | Espacio Libre Superior |  |  |  |
| 119 | PLACA-10 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 42,00 | 10,00 | 220,50 | 315,50 | 2,84 |
| 120 | PLACA-10 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 42,00 | 10,00 | 220,00 | 315,00 | 2,83 |
| 121 | PLACA-10 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 42,00 | 10,00 | 200,00 | 295,00 | 2,57 |
| 122 | PLACA-11 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 33,00 | 10,00 | 240,00 | 326,00 | 3,09 |
| 123 | PLACA-11 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 33,00 | 10,00 | 230,00 | 316,00 | 2,96 |
| 124 | PLACA-11 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 33,00 | 10,00 | 190,50 | 276,50 | 2,45 |
| 125 | PLACA-11 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 33,00 | 10,00 | 190,00 | 276,00 | 2,45 |
| 126 | PLACA-12 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 25,00 | 10,00 | 220,00 | 298,00 | 2,83 |
| 127 | PLACA-12 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 25,00 | 10,00 | 180,00 | 258,00 | 2,32 |
| 128 | PLACA-12 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 25,00 | 10,00 | 230,00 | 308,00 | 2,96 |
| 129 | PLACA-12 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 25,00 | 10,00 | 220,00 | 298,00 | 2,83 |
| 130 | PLACA-13 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 38,00 | 10,00 | 230,00 | 321,00 | 2,96 |
| 131 | PLACA-13 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 38,00 | 10,00 | 170,00 | 261,00 | 2,19 |
| 132 | PLACA-13 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 38,00 | 10,00 | 180,00 | 271,00 | 2,32 |
| 133 | PLACA-13 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 38,00 | 10,00 | 180,00 | 271,00 | 2,32 |
| 134 | PLACA-14 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 37,00 | 10,00 | 160,00 | 250,00 | 2,06 |
| 135 | PLACA-14 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 37,00 | 10,00 | 160,00 | 250,00 | 2,06 |
| 136 | PLACA-14 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 37,00 | 10,00 | 230,00 | 320,00 | 2,96 |
| 137 | PLACA-14 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 37,00 | 10,00 | 220,00 | 310,00 | 2,83 |
| 138 | PLACA-15 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 47,00 | 10,00 | 180,00 | 280,00 | 2,32 |
| 139 | PLACA-15 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 47,00 | 10,00 | 210,00 | 310,00 | 2,70 |
| 140 | PLACA-15 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 47,00 | 10,00 | 210,00 | 310,00 | 2,70 |
| 141 | PLACA-15 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 47,00 | 10,00 | 220,00 | 320,00 | 2,83 |
| 142 | PLACA-16 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 46,00 | 10,00 | 230,00 | 329,00 | 2,96 |
| 143 | PLACA-16 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 46,00 | 10,00 | 210,00 | 309,00 | 2,70 |
| 144 | PLACA-16 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 46,00 | 10,00 | 210,00 | 309,00 | 2,70 |
| 145 | PLACA-16 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 46,00 | 10,00 | 200,50 | 299,50 | 2,58 |
| 146 | PLACA-17 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 55,00 | 10,00 | 210,50 | 318,50 | 2,71 |
| 147 | PLACA-17 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 55,00 | 10,00 | 230,50 | 338,50 | 2,97 |
| 148 | PLACA-17 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 55,00 | 10,00 | 190,00 | 298,00 | 2,45 |

| DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID-No. Anclaje | Ubicación-Equipo | Cant | Diametro de base de anclaje | Especificación Anclaje | Longitudes/espesores adicionales |  |  |  | Empotramiento en concreto | Longitud Total Anclaje | Cantidad adhesivo epoxico x anclaje |
|  |  |  |  |  | Altura platina de anclaje/apoyo | Espesor de la arandela + tuerca (2H) | Longitud ajuste nivelación (grout) | Espacio Libre Superior |  |  |  |
| 149 | PLACA-17 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 55,00 | 10,00 | 230,00 | 338,00 | 2,96 |
| 150 | PLACA-18 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 55,00 | 10,00 | 220,00 | 328,00 | 2,83 |
| 151 | PLACA-18 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 55,00 | 10,00 | 210,00 | 318,00 | 2,70 |
| 152 | PLACA-18 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 55,00 | 10,00 | 210,00 | 318,00 | 2,70 |
| 153 | PLACA-18 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 55,00 | 10,00 | 210,00 | 318,00 | 2,70 |
| 154 | PLACA-19 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 56,00 | 10,00 | 210,50 | 319,50 | 2,71 |
| 155 | PLACA-19 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 56,00 | 10,00 | 210,50 | 319,50 | 2,71 |
| 156 | PLACA-19 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 56,00 | 10,00 | 180,00 | 289,00 | 2,32 |
| 157 | PLACA-19 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 56,00 | 10,00 | 190,00 | 299,00 | 2,45 |
| 158 | PLACA-20 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 54,00 | 10,00 | 230,00 | 337,00 | 2,96 |
| 159 | PLACA-20 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 54,00 | 10,00 | 210,00 | 317,00 | 2,70 |
| 160 | PLACA-20 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 54,00 | 10,00 | 230,00 | 337,00 | 2,96 |
| 161 | PLACA-20 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 54,00 | 10,00 | 210,00 | 317,00 | 2,70 |
| 162 | PLACA-21 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 210,00 | 323,00 | 2,70 |
| 163 | PLACA-21 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 150,00 | 263,00 | 1,93 |
| 164 | PLACA-21 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 230,00 | 343,00 | 2,96 |
| 165 | PLACA-21 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 230,00 | 343,00 | 2,96 |
| 166 | PLACA-22 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 210,00 | 323,00 | 2,70 |
| 167 | PLACA-22 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 200,50 | 313,50 | 2,58 |
| 168 | PLACA-22 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 230,00 | 343,00 | 2,96 |
| 169 | PLACA-22 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 230,00 | 343,00 | 2,96 |
| 170 | PLACA-23 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 180,00 | 293,00 | 2,32 |
| 171 | PLACA-23 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 230,00 | 343,00 | 2,96 |
| 172 | PLACA-23 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 230,50 | 343,50 | 2,97 |
| 173 | PLACA-23 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 230,50 | 343,50 | 2,97 |
| 174 | PLACA-24 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 210,50 | 323,50 | 2,71 |
| 175 | PLACA-24 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 230,00 | 343,00 | 2,96 |
| 176 | PLACA-24 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 200,00 | 313,00 | 2,57 |
| 177 | PLACA-24 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 210,50 | 323,50 | 2,71 |
| 178 | PLACA-25 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 170,00 | 283,00 | 2,19 |

| DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID-No. Anclaje | Ubicación-Equipo | Cant | Diametro de base de anclaje | Especificación Anclaje | Longitudes/espesores adicionales |  |  |  | Empotramiento en concreto | Longitud Total Anclaje | Cantidad adhesivo epoxico x anclaje |
|  |  |  |  |  | Altura platina de anclaje/apoyo | Espesor de la arandela + tuerca (2H) | Longitud ajuste nivelación (grout) | Espacio Libre Superior |  |  |  |
| 179 | PLACA-25 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 180,00 | 293,00 | 2,32 |
| 180 | PLACA-25 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 210,50 | 323,50 | 2,71 |
| 181 | PLACA-25 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 200,50 | 313,50 | 2,58 |
| 182 (4) | PLACA-26 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 160,00 | 273,00 | 2,06 |
| 183 | PLACA-26 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 210,50 | 323,50 | 2,71 |
| 184 | PLACA-26 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 200,00 | 313,00 | 2,57 |
| 185 (4) | PLACA-26 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 160,00 | 273,00 | 2,06 |
| 186 (4) | PLACA-27 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 170,00 | 283,00 | 2,19 |
| 187 (4) | PLACA-27 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 170,00 | 283,00 | 2,19 |
| 188 | PLACA-27 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 190,00 | 303,00 | 2,45 |
| 189 | PLACA-27 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 190,00 | 303,00 | 2,45 |
| 190 | PLACA-28 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 185,00 | 298,00 | 2,38 |
| 191 | PLACA-28 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 185,00 | 298,00 | 2,38 |
| 192 | PLACA-28 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 185,00 | 298,00 | 2,38 |
| 193 | PLACA-28 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 185,00 | 298,00 | 2,38 |
| 194 (4) | PLACA-29 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 150,00 | 263,00 | 1,93 |
| 195 (4) | PLACA-29 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 170,50 | 283,50 | 2,20 |
| 196 (4) | PLACA-29 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 120,00 | 233,00 | 1,54 |
| 197 | PLACA-29 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 175,50 | 288,50 | 2,26 |
| 198 (4) | PLACA-30 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 140,50 | 253,50 | 1,81 |
| 199 | PLACA-30 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 190,00 | 303,00 | 2,45 |
| 200 | PLACA-30 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 190,00 | 303,00 | 2,45 |
| 201 | PLACA-30 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 190,00 | 303,00 | 2,45 |
| 202 | PLACA-31 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 200,00 | 313,00 | 2,57 |
| 203 | PLACA-31 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 180,00 | 293,00 | 2,32 |
| 204 (4) | PLACA-31 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 155,00 | 268,00 | 2,00 |
| 205 | PLACA-31 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 180,00 | 293,00 | 2,32 |
| 206 | PLACA-32 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 200,00 | 313,00 | 2,57 |
| 207 | PLACA-32 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 210,00 | 323,00 | 2,70 |
| 208 (4) | PLACA-32 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 150,00 | 263,00 | 1,93 |

| DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID-No. Anclaje | Ubicación-Equipo | Cant | Diametro de base de anclaje | Especificación Anclaje | Longitudes/espesores adicionales |  |  |  | Empotramiento en concreto | Longitud Total Anclaje | Cantidad adhesivo epoxico x anclaje |
|  |  |  |  |  | Altura platina de anclaje/apoyo | Espesor de la arandela + tuerca (2H) | Longitud ajuste nivelación (grout) | Espacio Libre Superior |  |  |  |
| 209 | PLACA-32 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 200,00 | 313,00 | 2,57 |
| 210 (4) | PLACA-33 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 160,00 | 273,00 | 2,06 |
| 211 (4) | PLACA-33 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 150,00 | 263,00 | 1,93 |
| 212 (4) | PLACA-33 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 150,00 | 263,00 | 1,93 |
| 213 (4) | PLACA-33 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 140,00 | 253,00 | 1,80 |
| 214 (4) | PLACA-34 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 140,50 | 253,50 | 1,81 |
| 215 (4) | PLACA-34 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 130,50 | 243,50 | 1,68 |
| 216 (4) | PLACA-34 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 190,00 | 303,00 | 2,45 |
| 217 (4) | PLACA-34 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 150,50 | 263,50 | 1,94 |
| 218 (4) | PLACA-35 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 160,00 | 273,00 | 2,06 |
| 219 (4) | PLACA-35 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 170,00 | 283,00 | 2,19 |
| 220 (4) | PLACA-35 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 160,50 | 273,50 | 2,07 |
| 221 | PLACA-35 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 190,00 | 303,00 | 2,45 |
| 222 | PLACA-36 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 190,00 | 303,00 | 2,45 |
| 223 (4) | PLACA-36 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 160,00 | 273,00 | 2,06 |
| 224 (4) | PLACA-36 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 160,00 | 273,00 | 2,06 |
| 225 | PLACA-36 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 189,00 | 302,00 | 2,43 |
| 226 | PLACA-37 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 190,00 | 303,00 | 2,45 |
| 227 | PLACA-37 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 180,50 | 293,50 | 2,32 |
| 228 | PLACA-37 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 180,00 | 293,00 | 2,32 |
| 229 | PLACA-37 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 180,50 | 293,50 | 2,32 |
| 230 | PLACA-38 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 190,00 | 303,00 | 2,45 |
| 231 (4) | PLACA-38 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 170,50 | 283,50 | 2,20 |
| 232 (4) | PLACA-38 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 170,50 | 283,50 | 2,20 |
| 233 | PLACA-38 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 200,00 | 313,00 | 2,57 |
| 234 (4) | PLACA-39 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 180,50 | 293,50 | 2,32 |
| 235 (4) | PLACA-39 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 180,50 | 293,50 | 2,32 |
| 236 | PLACA-39 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 190,00 | 303,00 | 2,45 |
| 237 | PLACA-39 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 190,00 | 303,00 | 2,45 |
| 238 (4) | PLACA-40 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 170,00 | 283,00 | 2,19 |

| DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID-No. Anclaje | Ubicación-Equipo | Cant | Diametro de base de anclaje | Especificación Anclaje | Longitudes/espesores adicionales |  |  |  | Empotramiento en concreto | Longitud Total Anclaje | Cantidad adhesivo epoxico x anclaje (onz) |
|  |  |  |  |  | Altura platina de anclaje/apoyo | Espesor de la arandela + tuerca (2H) | Longitud ajuste nivelación (grout) | Espacio Libre Superior |  |  |  |
| 239 | PLACA-40 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 170,00 | 283,00 | 2,19 |
| 240 | PLACA-40 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 170,50 | 283,50 | 2,20 |
| 241 | PLACA-40 | 1 | 28,50 | B7 " | 20,00 | 23,00 | 60,00 | 10,00 | 190,00 | 303,00 | 2,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5) | 700,70 |
|  |  | NOTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) La placa de base de fabricación dispone en este punto de diferente diametro al especificado para anclaje, orificio de 3/4" para perno de anclaje de 5/8". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) A la profundidad de perforación descrita se encuentra plenamente varilla principal de refuerzo del concreto del piso, se deja perforación hasta ahí y perno de anclaje se ajusta a la profundidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3) Se encuentra lateralmente a la perforación varilla principal de refuerzo del concreto del piso que impide la verticalidad del perno de anclaje, se reduce el diametro del perno de anclaje de 1" a 5/8" y se aumenta su longitud de empotramiento en un 15%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4) La profundidad de la perforación paso el espesor de la losa (piso) de concentro llegando a suelo o tierra, se introduce Pin de varilla con epoxico al fondo del orificio para finalizar profundidad e instalar perno de anclaje correspondiente con una longitud de agarre efectiva menor a lo especificado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5) Consumo de reina epoxica sin desperdicios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |