INFORME DE ACTIVIDADES• EG23-152S•REV 0

| INSTALACIÓN DE ANCLAJES CON EPOXICO PARA LA INSTALACIÓN PIPE MILL - APARTADÓ ANTIOQUIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contratante: ArcelorMittal Project Colombia S.A.S NIT: 900577966 Calle 90, 12-45 oficina 605 Bogotá – Colombia | Informe Reporte final | Equipo: | PIPE MILL |
|  |  | Encargado: | Anderson Caliman Ventorim |
|  |  | Fecha del informe: | Julio 24 de 2023 |
| Numero de contrato: PURCHASE ORDER 2023-95 & 2023-96 |  | Tiempo de ejecución: | 4 días comprendidos entre el 10 de Julio al 13 de julio del 2023. |

OBJETIVO:

Realizar la prestación de servicios profesionales de instalación de anclajes de fijación y aplicación de resinas epoxicas para la instalación de soportes del proyecto PIPE Mill en APARTADÓ ANTIOQUIA.

ALCANCE:

A. Suministro de equipos y personal para la perforación, instalación y fijación con resina epoxica de anclajes ¾”, todos con empotramiento de 130 - 150mm en el proyecto Spiral Mill en APARTADÓ ANTIOQUIA.

B. Suministro de 7200 centímetros cúbicos de resina epoxica para la fijación e instalación de aproximadamente 144 anclajes de ¾” con empotramiento de 130 - 150mm.

Cualquier inquietud adicional que tenga al respecto, por favor no dude en comunicarse con nosotros a los teléfonos 310-263 1052 o 311-531 5768.

Ejecutor:

Ing. Fredy Alberto Sierra Prada

Gerente Proyectos EQUIGRUP SAS

1. LAYOUT, UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ANCLAJES INSTALADOS

33     34      35     36

29     30      31     32

25      26       27     28

21      22       23     24

17      18       19    20

13       14       15    16

9       10       11    12

5       6       7       8

1       2       3       4

LINEA H

LINEA G

LINEA F

LINEA D

LINEA E

LINEA C

LINEA I

LINEA B

LINEA A

MAQUINA PIPE MILL

2. INFORMACIÓN DE DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS

| DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID-No. Anclaje | Ubicación-Equipo | Cant | Diametro de base de anclaje | Especificación Anclaje | Longitudes/espesores adicionales |  |  |  | Empotramiento en concreto | Longitud Total Anclaje (1) | Cantidad adhesivo epoxico x anclaje (onz) |
|  |  |  |  |  | Altura platina de anclaje/apoyo | Espesor de la tuerca (2H) | Longitud ajuste nivelación (grout) (1) | Espacio Libre Superior |  |  |  |
| 1 | LINEA A- PLACA 1 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 131,50 | 200,00 | 2,03 |
| 2 | LINEA A- PLACA 1 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 135,00 | 200,00 | 2,08 |
| 3 | LINEA A- PLACA 1 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 132,00 | 200,00 | 2,04 |
| 4 | LINEA A- PLACA 1 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 131,00 | 200,00 | 2,02 |
| 5 | LINEA A- PLACA 2 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 132,00 | 200,00 | 2,04 |
| 6 | LINEA A- PLACA 2 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 131,50 | 200,00 | 2,03 |
| 7 | LINEA A- PLACA 2 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 132,50 | 200,00 | 2,05 |
| 8 | LINEA A- PLACA 2 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 140,00 | 200,00 | 2,16 |
| 9 | LINEA A- PLACA 3 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 133,50 | 200,00 | 2,06 |
| 10 | LINEA A- PLACA 3 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 140,00 | 200,00 | 2,16 |
| 11 | LINEA A- PLACA 3 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 140,00 | 200,00 | 2,16 |
| 12 | LINEA A- PLACA 3 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 131,50 | 200,00 | 2,03 |
| 13 | LINEA A- PLACA 4 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 133,00 | 200,00 | 2,05 |
| 14 | LINEA A- PLACA 4 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 132,00 | 200,00 | 2,04 |
| 15 | LINEA A- PLACA 4 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 133,00 | 200,00 | 2,05 |
| 16 | LINEA A- PLACA 4 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 135,00 | 200,00 | 2,08 |
| 17 | LINEA B- PLACA 5 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,00 | 200,00 | 2,13 |
| 18 | LINEA B- PLACA 5 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 135,00 | 200,00 | 2,08 |
| 19 | LINEA B- PLACA 5 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 141,00 | 200,00 | 2,18 |
| 20 | LINEA B- PLACA 5 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 137,00 | 200,00 | 2,11 |
| 21 | LINEA B- PLACA 6 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 139,00 | 200,00 | 2,15 |
| 22 | LINEA B- PLACA 6 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 139,00 | 200,00 | 2,15 |
| 23 | LINEA B- PLACA 6 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,00 | 200,00 | 2,13 |
| 24 | LINEA B- PLACA 6 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 139,00 | 200,00 | 2,15 |
| 25 | LINEA B- PLACA 7 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 137,00 | 200,00 | 2,11 |
| 26 | LINEA B- PLACA 7 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,00 | 200,00 | 2,13 |
| 27 | LINEA B- PLACA 7 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 140,00 | 200,00 | 2,16 |
| 28 | LINEA B- PLACA 7 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 137,00 | 200,00 | 2,11 |

| DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID-No. Anclaje | Ubicación-Equipo | Cant | Diametro de base de anclaje | Especificación Anclaje | Longitudes/espesores adicionales |  |  |  | Empotramiento en concreto | Longitud Total Anclaje (1) | Cantidad adhesivo epoxico x anclaje (onz) |
|  |  |  |  |  | Altura platina de anclaje/apoyo | Espesor de la tuerca (2H) | Longitud ajuste nivelación (grout) (1) | Espacio Libre Superior |  |  |  |
| 29 | LINEA B- PLACA 8 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 137,00 | 200,00 | 2,11 |
| 30 | LINEA B- PLACA 8 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 140,00 | 200,00 | 2,16 |
| 31 | LINEA B- PLACA 8 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 136,00 | 200,00 | 2,10 |
| 32 | LINEA B- PLACA 8 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 135,00 | 200,00 | 2,08 |
| 33 | LINEA C- PLACA 9 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 132,00 | 200,00 | 2,04 |
| 34 | LINEA C- PLACA 9 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 136,00 | 200,00 | 2,10 |
| 35 | LINEA C- PLACA 9 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,00 | 200,00 | 2,13 |
| 36 | LINEA C- PLACA 9 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 140,00 | 200,00 | 2,16 |
| 37 | LINEA C- PLACA 10 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 139,00 | 200,00 | 2,15 |
| 38 | LINEA C- PLACA 10 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 136,00 | 200,00 | 2,10 |
| 39 | LINEA C- PLACA 10 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 140,00 | 200,00 | 2,16 |
| 40 | LINEA C- PLACA 10 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 140,00 | 200,00 | 2,16 |
| 41 | LINEA C- PLACA 11 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 137,00 | 200,00 | 2,11 |
| 42 | LINEA C- PLACA 11 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 136,00 | 200,00 | 2,10 |
| 43 | LINEA C- PLACA 11 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 143,00 | 200,00 | 2,21 |
| 44 | LINEA C- PLACA 11 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 141,00 | 200,00 | 2,18 |
| 45 | LINEA C- PLACA 12 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 135,00 | 200,00 | 2,08 |
| 46 | LINEA C- PLACA 12 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 135,00 | 200,00 | 2,08 |
| 47 | LINEA C- PLACA 12 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 140,00 | 200,00 | 2,16 |
| 48 | LINEA C- PLACA 12 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,00 | 200,00 | 2,13 |
| 49 | LINEA D- PLACA 13 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 137,00 | 200,00 | 2,11 |
| 50 | LINEA D- PLACA 13 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 137,00 | 200,00 | 2,11 |
| 51 | LINEA D- PLACA 13 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 137,00 | 200,00 | 2,11 |
| 52 | LINEA D- PLACA 13 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 142,00 | 200,00 | 2,19 |
| 53 | LINEA D- PLACA 14 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,00 | 200,00 | 2,13 |
| 54 | LINEA D- PLACA 14 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 137,00 | 200,00 | 2,11 |
| 55 | LINEA D- PLACA 14 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 137,00 | 200,00 | 2,11 |
| 56 | LINEA D- PLACA 14 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 140,00 | 200,00 | 2,16 |
| 57 (2) | LINEA D- PLACA 15 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 140,00 | 200,00 | 2,78 |
| 58 (2) | LINEA D- PLACA 15 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 139,00 | 200,00 | 2,76 |

| DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID-No. Anclaje | Ubicación-Equipo | Cant | Diametro de base de anclaje | Especificación Anclaje | Longitudes/espesores adicionales |  |  |  | Empotramiento en concreto | Longitud Total Anclaje (1) | Cantidad adhesivo epoxico x anclaje (onz) |
|  |  |  |  |  | Altura platina de anclaje/apoyo | Espesor de la tuerca (2H) | Longitud ajuste nivelación (grout) (1) | Espacio Libre Superior |  |  |  |
| 59 | LINEA D- PLACA 15 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,00 | 200,00 | 2,13 |
| 60 | LINEA D- PLACA 15 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 137,00 | 200,00 | 2,11 |
| 61 (2) | LINEA D- PLACA 16 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,00 | 200,00 | 2,74 |
| 62 (2) | LINEA D- PLACA 16 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 136,00 | 200,00 | 2,70 |
| 63 | LINEA D- PLACA 16 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 135,00 | 200,00 | 2,08 |
| 64 | LINEA D- PLACA 16 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 141,00 | 200,00 | 2,18 |
| 65 | LINEA E- PLACA 17 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 140,00 | 200,00 | 2,16 |
| 66 | LINEA E- PLACA 17 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 140,00 | 200,00 | 2,16 |
| 67 | LINEA E- PLACA 17 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 139,00 | 200,00 | 2,15 |
| 68 | LINEA E- PLACA 17 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,00 | 200,00 | 2,13 |
| 69 | LINEA E- PLACA 18 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 135,00 | 200,00 | 2,08 |
| 70 | LINEA E- PLACA 18 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 134,00 | 200,00 | 2,07 |
| 71 | LINEA E- PLACA 18 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,00 | 200,00 | 2,13 |
| 72 | LINEA E- PLACA 18 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 141,00 | 200,00 | 2,18 |
| 73 (2) | LINEA E- PLACA 19 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 141,00 | 200,00 | 2,80 |
| 74 (2) | LINEA E- PLACA 19 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 139,00 | 200,00 | 2,76 |
| 75 | LINEA E- PLACA 19 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 137,00 | 200,00 | 2,11 |
| 76 | LINEA E- PLACA 19 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 137,00 | 200,00 | 2,11 |
| 77 (2) | LINEA E- PLACA 20 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 140,00 | 200,00 | 2,78 |
| 78 (2) | LINEA E- PLACA 20 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 140,00 | 200,00 | 2,78 |
| 79 | LINEA E- PLACA 20 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 136,00 | 200,00 | 2,10 |
| 80 | LINEA E- PLACA 20 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 137,00 | 200,00 | 2,11 |
| 81 | LINEA F- PLACA 21 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 136,00 | 200,00 | 2,10 |
| 82 | LINEA F- PLACA 21 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 136,00 | 200,00 | 2,10 |
| 83 | LINEA F- PLACA 21 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 136,50 | 200,00 | 2,11 |
| 84 | LINEA F- PLACA 21 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 137,00 | 200,00 | 2,11 |
| 85 | LINEA F- PLACA 22 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,00 | 200,00 | 2,13 |
| 86 | LINEA F- PLACA 22 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 140,50 | 200,00 | 2,17 |
| 87 | LINEA F- PLACA 22 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,50 | 200,00 | 2,14 |
| 88 | LINEA F- PLACA 22 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,00 | 200,00 | 2,13 |

| DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID-No. Anclaje | Ubicación-Equipo | Cant | Diametro de base de anclaje | Especificación Anclaje | Longitudes/espesores adicionales |  |  |  | Empotramiento en concreto | Longitud Total Anclaje (1) | Cantidad adhesivo epoxico x anclaje (onz) |
|  |  |  |  |  | Altura platina de anclaje/apoyo | Espesor de la tuerca (2H) | Longitud ajuste nivelación (grout) (1) | Espacio Libre Superior |  |  |  |
| 89 | LINEA F- PLACA 23 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 137,50 | 200,00 | 2,12 |
| 90 | LINEA F- PLACA 23 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 136,50 | 200,00 | 2,11 |
| 91 | LINEA F- PLACA 23 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 136,50 | 200,00 | 2,11 |
| 92 | LINEA F- PLACA 23 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 137,00 | 200,00 | 2,11 |
| 93 | LINEA F- PLACA 24 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 137,50 | 200,00 | 2,12 |
| 94 | LINEA F- PLACA 24 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 135,00 | 200,00 | 2,08 |
| 95 | LINEA F- PLACA 24 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 137,00 | 200,00 | 2,11 |
| 96 | LINEA F- PLACA 24 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 144,00 | 200,00 | 2,22 |
| 97 | LINEA G- PLACA 25 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 140,00 | 200,00 | 2,16 |
| 98 | LINEA G- PLACA 25 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 139,50 | 200,00 | 2,15 |
| 99 | LINEA G- PLACA 25 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,00 | 200,00 | 2,13 |
| 100 | LINEA G- PLACA 25 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,00 | 200,00 | 2,13 |
| 101 | LINEA G- PLACA 26 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 141,00 | 200,00 | 2,18 |
| 102 | LINEA G- PLACA 26 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 140,00 | 200,00 | 2,16 |
| 103 | LINEA G- PLACA 26 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 140,00 | 200,00 | 2,16 |
| 104 | LINEA G- PLACA 26 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 136,50 | 200,00 | 2,11 |
| 105 | LINEA G- PLACA 27 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 133,00 | 200,00 | 2,05 |
| 106 | LINEA G- PLACA 27 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 132,00 | 200,00 | 2,04 |
| 107 | LINEA G- PLACA 27 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 136,00 | 200,00 | 2,10 |
| 108 | LINEA G- PLACA 27 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 137,50 | 200,00 | 2,12 |
| 109 | LINEA G- PLACA 28 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,00 | 200,00 | 2,13 |
| 110 (2) | LINEA G- PLACA 28 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 137,50 | 200,00 | 2,46 |
| 111 (2) | LINEA G- PLACA 28 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 135,50 | 200,00 | 2,42 |
| 112 | LINEA G- PLACA 28 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 140,00 | 200,00 | 2,16 |
| 113 | LINEA H- PLACA 29 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,00 | 200,00 | 2,13 |
| 114 | LINEA H- PLACA 29 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,50 | 200,00 | 2,14 |
| 115 | LINEA H- PLACA 29 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 137,50 | 200,00 | 2,12 |
| 116 | LINEA H- PLACA 29 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,00 | 200,00 | 2,13 |
| 117 | LINEA H- PLACA 30 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 136,50 | 200,00 | 2,11 |
| 118 | LINEA H- PLACA 30 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 139,50 | 200,00 | 2,15 |

| DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID-No. Anclaje | Ubicación-Equipo | Cant | Diametro de base de anclaje | Especificación Anclaje | Longitudes/espesores adicionales |  |  |  | Empotramiento en concreto | Longitud Total Anclaje (1) | Cantidad adhesivo epoxico x anclaje (onz) |
|  |  |  |  |  | Altura platina de anclaje/apoyo | Espesor de la tuerca (2H) | Longitud ajuste nivelación (grout) (1) | Espacio Libre Superior |  |  |  |
| 119 | LINEA H- PLACA 30 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 139,50 | 200,00 | 2,15 |
| 120 | LINEA H- PLACA 30 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 139,00 | 200,00 | 2,15 |
| 121 | LINEA H- PLACA 31 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 137,00 | 200,00 | 2,11 |
| 122 | LINEA H- PLACA 31 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 133,50 | 200,00 | 2,06 |
| 123 | LINEA H- PLACA 31 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 137,00 | 200,00 | 2,11 |
| 124 | LINEA H- PLACA 31 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,00 | 200,00 | 2,13 |
| 125 | LINEA H- PLACA 32 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 135,50 | 200,00 | 2,09 |
| 126 | LINEA H- PLACA 32 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 140,00 | 200,00 | 2,16 |
| 127 | LINEA H- PLACA 32 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,00 | 200,00 | 2,13 |
| 128 | LINEA H- PLACA 32 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,00 | 200,00 | 2,13 |
| 129 | LINEA I- PLACA 33 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,00 | 200,00 | 2,13 |
| 130 | LINEA I- PLACA 33 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,50 | 200,00 | 2,14 |
| 131 | LINEA I- PLACA 33 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 137,50 | 200,00 | 2,12 |
| 132 | LINEA I- PLACA 33 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 136,00 | 200,00 | 2,10 |
| 133 | LINEA I- PLACA 34 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 137,50 | 200,00 | 2,12 |
| 134 | LINEA I- PLACA 34 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,00 | 200,00 | 2,13 |
| 135 | LINEA I- PLACA 34 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,00 | 200,00 | 2,13 |
| 136 | LINEA I- PLACA 34 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 133,50 | 200,00 | 2,06 |
| 137 | LINEA I- PLACA 35 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 132,00 | 200,00 | 2,04 |
| 138 | LINEA I- PLACA 35 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,00 | 200,00 | 2,13 |
| 139 | LINEA I- PLACA 35 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,00 | 200,00 | 2,13 |
| 140 | LINEA I- PLACA 35 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 134,50 | 200,00 | 2,08 |
| 141 | LINEA I- PLACA 36 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 135,00 | 200,00 | 2,08 |
| 142 | LINEA H- PLACA 32 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 134,50 | 200,00 | 2,08 |
| 143 | LINEA H- PLACA 32 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 138,00 | 200,00 | 2,13 |
| 144 | LINEA H- PLACA 32 | 1 | 19,05 | B7 " | 19,00 | 20,00 | 40,00 | 8,00 | 136,50 | 200,00 | 2,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) | 310,70 |

NOTAS

(1) La longitud de los pernos de anclaje y de ajuste para nivelación es la misma para cada placa, independientemente de la profundidad de la perforación en concreto y del desnivel que pueda tener el piso entre placas de acero. (2) Perforación muy cercada o en límite de junta de separación/dilatación existente en lozas de concreto del piso, algunas perforaciones con fracturación a borde, retiro del area de la junta/icopor y lleno en su totalidad con resina epoxica. (3) Consumo sin desperdicios.