| Señores: | MORELCO SAS |  |  | OC/OS: | 4300019426 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encargado: | JORGE PORRAS | Fecha Informe: | 24-Mayo-24 | Planta: | CENIT GALÁN |
| Proyecto: | ODS13-JP-SI-MECANICA-SERVICIO DE ALINEACION Y NIVELACION DE BOMBAS TANQUE |  |  |  |  |
| Equipo: | Sistemas de Bombeo | Ref/Tag: | BBC-2420 |  |  |

CONTENIDO

1.	GENERALIDADES	2

1.1.	Objetivo	2

1.2.	Alcance contractual	2

1.3.	Personal involucrado	2

1.4.	Materiales e insumos principales proyectados	2

2.	ALCANCE DESARROLLADO	3

2.1.	Aseguramiento del área.	3

2.2.	Alineamiento láser de ejes verticales	3

2.2.1.	Ubicación de la herramienta	3

2.2.2.	Pautas tomadas para la medición de la alineación	4

2.2.3.	Valores y registro de variable de la alineación	4

2.2.4.	Registró fotográfico.	4

3.	ORDEN Y ASEO DEL EQUIPO Y ÁREA INTERVENIDA	5

4.	RECOMENDACIONES	5

5.	ANEXOS	5

6.	CONTROL DE CAMBIOS	5

# GENERALIDADES

# Objetivo

Realizar las actividades para el desarrollo de alineación con equipo láser entre acoples flexibles del conjunto motor eléctrico y bomba vertical multietapa.

# Alcance contractual

El servicio se limitó al desarrollo de las siguientes actividades:

A.	 Alineación con equipo láser entre acoples flexibles del motor eléctrico y bomba vertical multietapa.

B. Ajuste de pernos de sujeción motor y pernos de acople flexible.

C. Verificación y ajuste de impeller lift de bomba multietapa vertical, suministro de laminilla en caso de requerir ajuste final.

# Personal involucrado

# Materiales e insumos principales proyectados

Los productos o materiales para el desarrollo las actividades contempladas dentro del alcance del contrato en referencia son los siguientes:

| CANT | NOMBRE | DESCRIPCIÓN ESPECIFICA |
| --- | --- | --- |
| SET | LAMINILLA / CHAPA, calibradas precortadas | Laminillas fabricadas de acero inoxidable de alta calidad, lo que permite su reutilización, con tolerancias reducidas para facilitar la precisión de la alineación, Sin rebabas. |

# ALCANCE DESARROLLADO

EQUIGRUP S.A.S, ejecuto a cabalidad las labores o actividades en ocasión al objeto contratado, en resumen:

- Preliminarmente se realizó la presentación de comentarios y observaciones a la información remitida del estado de los sistemas de bombeo, luego se presentó el procedimiento y plan de trabajo, identificación y elaboración de análisis de riesgos, seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, lista de recursos, herramientas, equipos y consumibles necesarios, lista de productos requeridos y a utilizar con sus respectivos documentos informativos para la manipulación, preparación y aplicación.

# Aseguramiento del área.

- Instalación de cintas de precaución, avisos y barrera de restricción de acceso a personal ajeno al desarrollo de actividades sobre los sistemas de bombeo.

- El bodegaje y aseguramiento de los equipos calibrados para la realización del trabajo, en el sitio de trabajo, se ubicaron bajo cubierta y protegidos de la incidencia de los rayos solares, agua de lluvia y cualquier otro factor externo.

# Alineamiento láser de ejes verticales

# Ubicación de la herramienta

- Acoplamiento de los dos indicadores lasser cerca del acoplamiento de la bomba y de acoplamiento del motor .

- Se toma la toma la medida de diámetros, distancias y la cantidad de pernos.

- Se establecieron tres tomas, al igual que ejes horizontales (2).

- El equipo nos indicará en que pernos del equipo se tiene que colocar las lainas o laminillas de compensación (3).

- (2)                                                                    (3)

# Pautas tomadas para la medición de la alineación

- Gire la mitad del acoplamiento de la bomba y la mitad del acoplamiento del motor al mismo tiempo para que el lasser del indicador hagan contacto con los mismos puntos en la mitad del acoplamiento del motor.

- Se movió o separo sólo el motor para realizar ajustes.

- Se aseguró que los pernos de sujeción de las patas del motor estén apretados al tomar las medidas.

- Siempre se aseguró que los pernos de sujeción de las patas del motor estuvieran sueltos antes de realizar correcciones de alineación.

- Se verifico la alineación nuevamente después de cualquier ajuste mecánico.

# Valores y registro de variable de la alineación

- Ver anexo, Alineación Bomba-Motor BBC2420 GALAN-OC4300019426.

# Registró fotográfico.

Alineación desarrollada en la unidad de bombeo BBC-2420

# ORDEN Y ASEO DEL EQUIPO Y ÁREA INTERVENIDA

Se aseguro de no dejar en la zona o área de trabajo intervenida materiales de desechos, herramientas y objetos que impliquen dificultad en la operación del equipo y en el tránsito de personal de operaciones, para esto el área intervenida quedo igual a como fue entregada para realizar las actividades descritas en el presente procedimiento.

# RECOMENDACIONES

- Realizar inspecciones periódicas en las cuales considerar la revisión visual de la superficie del acoplamiento para descartar desviaciones operativas y des construcción del mismo.

- Verificar el par de apriete correspondiente a los pernos de anclaje de los sistemas de bombeo mínimo 72 horas después de iniciada la operación.

# ANEXOS

- Anexo 1. Alineación Bomba-Motor BBC2420 GALAN-OC4300019426.

- Anexo 2. Certificado de calibración alineador TKSA 41 (SKF).

# CONTROL DE CAMBIOS

| VERSION | FECHAS | CAMBIOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 24/05/2024 | Emisión para revisión por el contratante y cierre |  |
| 1 |  |  |  |
| ELABORO |  | REVISO |  |
| FIRMA |  | FIRMA | FIRMA |
| NOMBRE: Fredy A. Sierra Prada |  | NOMBRE: Jorge Moreno Silva | NOMBRE: |
| CARGO: Ing. Proyectos |  | CARGO: Directo Proyecto | CARGO: |
| APROBÓ |  |  |  |
| NOMBRE: |  | CARGO: | FIRMA: |